设备招标公告

2018（50）

福建省水产研究所海洋环境与资源基础数据管理中心建设需要

一体化机柜一台 (第二次)

（最高限价￥：60000元/台）

因本单位采购政策的调整，现针对2018（45）号招标一体化机柜产品发布二次招标公告：

一、用途：用于政务网。

二、主要技术参数

此次招标要求是一体化机柜产品，所投一体柜中主件设备如机柜、空调、UPS、蓄电池、配电模块、PDU、动力环境监控须为同一品牌，便于兼容及管理。

交货时间：合同签订后15天内

1、机柜：一体化机柜尺寸宽600*深1200*高2000mm，带有4个脚轮可移动，柜体前后采用的是密闭式的玻璃门结构，无需开启机柜门，可看到机柜内设备运行状态。

2、配电系统：配置智能电量仪显示总开电压、电流、功率等数据，2个电源指示灯；1个UPS旁路枷锁开关等满足网络设备双路供电需求的配电空开，空开品牌要求采用施耐德、ABB、西门子国际知名品牌。

3、二级防雷模块：带防雷保护空开。

4、U P S电源：机架式UPS，在线式6KVA。

5、★蓄电池：电池须和UPS电源同一品牌。

6、空调系统：需采用模块化设计，单个空调模块制冷量要求为不低于3KW.

7、门禁系统：机柜标配前后门磁，当前后门任何一个门打开时，动力环境监控能够远程报警提示。可选指纹+密码+IC卡门禁。

8、P D U：标配2个8位16A

9、★管理模块，动力环境环境监控系统：1U嵌入式集中监控主机内置短信报警功能，监控UPS、空调、门禁、温湿度、烟感、配电。

10、照明：机柜前后部应各配置一个照明灯，亮度能保证机柜正常人工操作。

气流组织：机柜应具备独立的冷通道及热通道。

11、★应急进排风风扇：机柜顶部应为冷通道及热通道分别配置应急风扇，前门应急风扇设定温度为≥27度启动，≤28度停止；后门应急风扇设定温度为≥37启动，≤38度停止工作。电压为 AC 220V。

12、线缆管理：机柜顶板应配置专用的上走线穿线孔且穿线孔需做密封处理，机柜底板前后应分别预留2个穿线孔且穿线孔配有密封盖，可根据需要拆装其中任意一个，其他三个不受影响，以满足用户上走线或下走线的需求。

13、盲板：机柜应标配50块2U盲板。

14、机柜显示屏：15寸中文液晶触摸屏，用于显示环控数据。

15、消防模块：七氟丙烷悬挂式。

16、提供原厂3年质保。

17、整体机柜布局：需考虑现场安装实施环境。

三、投标人需提供一体化机柜制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人需是在厦门注册的企业，能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标人具有政府、事业单位、科研机构信息化项目建设经验。

六、投标人具有计算机信息系统集成与服务资质、ISO9001质量管理体系认证（需提供证书复印件并加盖投标人公章）

七、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年12月14日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：林向阳，联系电话13906039505。。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年12月10日