福建省水产研究所

“2020年水产品质量安全检测/2020年福建省渔业环境监测”项目

贝毒前处理实验室改造招标公告

2021（1）号

一、贝毒前处理实验室改造（最高限价¥70000.00）

二、工程量清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风管路部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 现场定制 |  | 米 | 25 | 耐腐蚀PP材质 |
| 2 | PP风管 | 现场定制 |  | ㎡ | 42 | 耐腐蚀PP材质 |
| 3 | 弯头配件 |  |  | 项 | 1 | 耐腐蚀UPVC材质 |
| 4 | 管路吊杆（含管卡） |  |  | 套 | 3 | 吊杆含安装 |
| 5 | 外墙风管固定支架 |  |  | 套 | 1 | 角铁焊接型，现场制作 |
| 6 | 基座钢架 |  |  | 套 | 1 | 钢制焊接基座 |
| 7 | 高空作业 |  |  | 项 | 1 | 专业高空作业固定风管（含吊车） |
| 8 | 安装辅料 |  |  | 项 | 1 | 玻璃胶、铝铆钉、螺丝等 |
| 9 | 开孔 |  |  | 项 | 1 | 含打孔、修补等 |
| 拆装、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜拆装 |  |  | 台 | 5 | 全钢结构，旧的通风柜拆装移位 |
| 2 | 彩钢板风口 | 定制 |  | 项 | 1 | 岩棉彩钢板现场制作 |
| 3 | 墙体刷白 |  |  | ㎡ | 131 | 符合国家要求的乳胶漆 |
| 4 | 水电改造 |  |  | ㎡ | 41 | 足功率电线 |
| 5 | 吊顶 | 600x600 |  | ㎡ | 41 | 铝扣板吊顶 |
| 6 | 平板灯 | 600x600 |  | 套 | 4 | LED光源 |
| 7 | 旧实验台及土头杂的清理 |  |  | 项 | 1 | GB |

三、实验室改造详细技术参数

实验室改造总体包含：实验室废气管路和新风管路改造；实验室基础装修（水电、吊顶、墙面刷白及旧实验台柜的拆装）

实验室废气管路和新风管路改造部分

1、废气管路和新风管路改造总体要求：

（1）该实验室废气管路改造主要有两套废气管路系统，废气抽排到屋顶活性炭吸附净化处理、新风管路改造主要涉及到准备室和动物房区域的新风系统。

（2）室内末端通风装置通风设备为通风柜及动物房的排风。

（3）通风系统的通风柜平均面风速0.35~0.5m/s（按拉门至300mm位置时面速0.5±10%m/s验收）；通风试剂柜面风速0.35~0.5m/s。

（4）一般房间换气数：8～15次/h，有机实验室15~20次/h。

（5）根据国家有关标准，噪声须控制在60dB（A）。

2、设计依据

技术要求：现行有关通风、安全、防火、质量验收标准、规范等。

3、通风管道

★①材质及壁厚：管道采用阻燃性能硬聚氯乙烯PP管材，风管具有防腐、抗老化等性能。管道连接处采用导风的斜口式接入，以便减少空气阻力，管道壁厚不低于4mm厚，聚氯乙烯PP管材需符合密度≥0.91g/cm³；弯曲模量≥53800kgf/c㎡；悬臂梁缺口冲击强度≥89J/m；光老化试验-紫外辐射暴露变形量≤3.2%；洛氏硬度≥R99.2；拉伸模量≥16600kgf/c㎡；拉伸强度≥267kgf/c㎡；断裂伸长率≥200%；拉伸断裂应力≥182kgf/c㎡；负荷变形温度≥124℃；维卡软化温度≥150摄氏度，需提供由权威机构出具的符合以上要求的检测报告，未按要求提供者则投标无效。

风管厚度要求见表1：

表1  风管壁厚选用表

| 圆形风管 |  | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管直径D（mm） | 风管壁厚（mm） | 风管大边b（mm） | 风管壁厚（mm） |
| D≤320 | 3.0 | b≤320 | 3.0 |
| 320＜D≤630 | 4.0 | 320＜b≤500 | 4.0 |
| 630＜D≤1000 | 5.0 | 500＜b≤800 | 5.0 |
| 1000＜D≤2000 | 6.0 | 800＜b≤1250 | 6.0 |
| ----- | ---- | 1250＜b≤2000 | 8.0 |

②管道风速：支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～14m/s。

③管道连接：风管采用焊接或法兰连接方式，并保证连接处气密性（法兰连接时，法兰处间垫3~6mm的软聚氯乙烯垫片）。采用漏光法进行气密性测试，即利用光的穿透力检测管道有无缝隙，合格标准参 考《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）。

板材焊接不得出现焦黄、断裂等缺陷，焊缝应饱满，焊条排列应整齐，焊缝形式、焊缝坡口尺寸及使用范围应符合表2的规定。矩形风管的四角必须采用三面一体成型，一面焊接连接的方法，以减少漏风率的缺陷。当采用煨角时，纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。

圆形、矩形风管法兰的规格应符合表3、表4的规定。

风管与法兰连接应采用焊接，法兰端面应垂直于风管轴线。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处，宜均匀设置三角支撑加强板，加强板间距不得大于450mm。

边长大于或等于630mm焊接成型的、边长大于或等于800mm煨角成形的或管段长度大于1200mm的风管，应焊接加固框或加固筋，加固框的规格宜与法兰相同。

风管两端面应平行，无明显扭曲；表面应平整、凸凹不应大于5mm；煨角圆弧应均匀。

室外敷设的风管及风帽等，应刷白色油漆或铝粉漆，以防太阳照射老化。管道上所有金属附件，应刷防腐涂料。

④风管支吊架：风管支吊架要求见表5规定，做法参见《室内管道支吊架图集》（05R417-1）。风管与支吊架间垫3~5mm塑料垫片并用万能胶粘接牢固。支吊架的抱箍与网管间应留有一定间隙，便于风管伸缩。风管直管段每15~20m应设一个伸缩节，伸缩节与直管采用焊接连接。

风管水平安装时，直径或长边尺寸小于400 mm，吊架间距不应大于2.5m。大于400 mm时应不大于2.5 m。风管垂直安装时，间距应不大于2m，但每根立管至少应有两个固定点，防火阀支、吊架应单独设置，风管支、吊架参照国标图集T616施工。支架采用国标4*4角铁，焊接而成，表层刷两道防锈漆，两道调和漆。吊架采用M8螺纹镀锌全丝螺杆。抱箍采用钢制热镀锌材质，螺丝也采用热镀锌材质。

⑤风管穿越楼板及墙的保护：风管穿越楼板时应设置保护圈，防止漏水并保护风管；穿越墙体时应加金属套管加以保护，并留有5~10mm的间隙，墙与套管间用耐酸水泥填充。

风管穿越楼板时，楼板开洞应采用补偿加固法或支撑梁法。

表2 　硬聚氯乙烯板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围

| 焊缝形式 | 焊缝高度（mm） | 板材厚度（mm） | 坡口角度α（&ordm） | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V形对接焊缝 | 2～3 | 3～5 | 70～90 | 单面焊的风管 |
| X形对接焊缝 | 2～3 | ≥5 | 70～90 | 风管法兰及厚板的拼接 |
| 搭接焊缝 | ≥最小板厚 | 3～10 | - | 风管和配件的加固 |
| 角焊缝 （无坡口） | 2～3 | 6～18 | - |  |
|  | ≥最小板厚 | ≥3 | - | 风管配件的角焊 |
| V形单面角焊缝 | 2～3 | 3～8 | 70～90 | 风管角部焊接 |
| V形双面角焊缝 | 2～3 | 6～15 | 70～90 | 厚壁风管角部焊接 |

表3硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格

| 风管直径D（mm） | 法兰宽×厚（mm） | 螺栓孔径（mm） | 螺孔数量 | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D≤180 | 35×6 | 7.5 | 6 | M6 |
| 180<D≤400 | 35×8 | 9.5 | 8～12 | M8 |
| 400<D≤500 | 35×10 | 9.5 | 12～14 | M8 |
| 500<D≤800 | 40×10 | 9.5 | 16～22 | M8 |
| 800<D≤1400 | 45×12 | 11.5 | 24～38 | M10 |
| 1400<D≤1600 | 50×15 | 11.5 | 40～44 | M10 |
| 1600<D≤2000 | 60×15 | 11.5 | 46～48 | M10 |
| D>2000 | 按设 计 |  |  |  |

表4　 硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格（mm）

| 风管直径b（mm） | 法兰宽×厚（mm） | 螺栓孔（mm） | 螺孔间距（mm） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤160 | 35×6 | 7.5 | ≤120 | M6 |
| 160<b≤400 | 35×8 | 9.5 |  | M8 |
| 400<b≤500 | 35×10 | 9.5 |  | M8 |
| 500<b≤800 | 40×10 | 11.5 |  | M10 |
| 800<b≤1250 | 45×12 | 11.5 |  | M10 |
| 1250<b≤1600 | 50×15 | 11.5 |  | M10 |
| 1600<b≤2000 | 60×18 | 11.5 |  | M10 |

表5　 风管支吊架要求

| 圆形风管直径或矩形风管长边尺寸（mm） | 承托角钢 （mm） | 吊杆直径 （mm） | 支架最大间距 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤500 | 30×30×4 | Ф8 | 3.0 |
| 510~1000 | 40×30×5 | Ф8 | 3.0 |
| 1100~1500 | 50×50×6 | Ф10 | 3.0 |
| 1510~2000 | 50×50×6 | Ф10 | 2.0 |

★4、基座钢架：支架为钢管折弯焊制，制作而成，表面经磷化处理高温喷涂环氧树脂涂层，表面耐腐蚀，投标时提供经国家质量监督检验部门对金属表面耐腐蚀检测,符合QB/T3827-1999和QB/T3832-1999，乙酸盐雾试验24小时后，镀层对本身防腐等级不低于10级，镀层对基体的保护不低于10级的检测报告，未按要求提供者则投标无效。

实验室基础装修改造部分：主要包括墙体改造（刷白），吊顶，室内给排水、电系统改造，旧实验室台柜的拆装。

★1、彩钢板风口：采用50系列灰白色防火岩棉彩钢板拼装成型，基材为双面0.426mm，相拼缝间采用铝合金专用型材嵌压并用硅胶密封处理。防火岩棉彩钢板是以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料，彩钢板隔墙装饰密封型材为净化项目上专用的≧1.1mm厚铝合金型材(电镀)，企口联接，缝隙的宽度<1 mm。室内各角连接及装饰均采用净化工程专用铝合金R50型材进行圆角过渡处理。铝合金内圆角(用三维接点)、外阳圆角、槽铝、双圆弧压线材质采用厚度为≧0.8mm铝合金型材(电镀)，规模彩钢板单开门，底部部开设排风口，配备风口百叶，彩钢板要求要求耐火性达到 A 级要求，供应商须提供国家权威检测机构出具的耐火性能检测报告（检测依据： GB/T9978.1-2008	符合：厚度 50mm 时耐火性能为 120min，氯 C1 含量<0.01），未按要求提供者则投标无效。

2、墙体刷白：高分子合成树脂为主要成膜物质，必须使用有机溶剂为稀释剂，此类涂料使用易燃溶剂在施工中易造成火灾，在低温施工时性能好于水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料，有良好的耐候性和耐污染性，有较好的厚度、光泽、耐水性、耐碱性。

★3、给排水改造要求：A、给水项目：1）室内给水管道，横支管安装时采用i=0.026坡度，2)管材选用: 室内生活给水管材PVC给水管（管材管径采用公称压力1.0MPa）；采用热熔连接，3)管道试验压力：配水管网，试验压力为工作压力0.6Mpa，4)管道穿越建筑物楼板墙壁和基础时应预留孔洞并加保护套管，管道安装完后均用1：2.5水泥砂浆填洞口，做到不渗漏，5)给水管离地300mm高，出水孔安装三角阀门；B、排水工程：1）实验废水采用Φ50 UPVC管，2)室内排水从六楼新接管排入一楼楼底,若立管转弯时（投标前各个投标人需前往单位实际勘察），在其上部增设一检查口，3)管道穿越建筑物楼板墙壁和基础时应预留孔洞并加保护套管，管道安装完后均用1：2.5水泥砂浆填洞口，做到不渗漏，4)排水管离地300mm高，5、排水管道施工完毕后按规定进行通水试验

★4、强电改造：根据业主实验室台柜布局需求，将强电引入相应实验室台柜内（投标前各个投标人需前往单位实际勘察）强电设计施工必须符合国家技术标准，各类配电设施、电源电线、开关插座需采用国内一线品牌：A、施工概况：1)电源由原先电源改造，2)电子仪器为一般精密仪器，3)浪涌（SPD）保护器进行保护（电箱处）；B、施工范围：实验台上仪器，墙面插座，实验室照明、特定精密仪器、预留等各类实验室设备用电的配电；C、配电系统： 系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电，对于照明一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式，所有电器外壳、机座、插座的接地、电线管、PVC线管、支架；D、用电设施、线路敷线穿管： 地面开槽铺线必须穿BV线管，2)用电设施位置应与水管等协调，墙面插座的平面位置及高度可根据现场情况作适当调整，3)多股铜芯线应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

5、铝扣板吊顶：扣板选用 600×600×0.6 mm 铝扣板吊顶，采用优质铝合金面板为基材，先进的数控折弯技术，确保板材在加工后能平整不变形，在安装过程中抗外力性能超群。表面涂层采用环氧树脂喷涂，保证表面色泽均匀，抗紫外线辐射，抗氧化，超强耐腐蚀，轻量化、刚性好、强度高，不燃烧性、防火性佳，最佳的面耐候性能和抗紫外线、优异的耐酸、耐碱性能在室外正常条件下，加工工艺型好、可加工成平面、弧形面和球形面，塔形等各种复杂的形状、不易沾污、便于清洁、保养。

6、平板灯：灯具壳体采用高强度优质铝型材，表面静电喷塑处理，粉体粘着力强，均匀亮丽，长期使用不易剥落，壳体经焊接而成，焊点及拼接缝隙打磨平整，喷塑后完全看不出缝 隙缺陷；配置高纯电化铝反射器，合理配光，营造高亮度的照明环境，以适合某些特殊场合对照度的要求；外形尺寸：600*600*开孔尺寸：590-598 mm都可适用材质：冷轧钢板，表面喷粉，功率：3*10W，光源：LED。

7、实验室涉及到的旧实验台柜柜的拆装，废弃的旧台柜搬运到业主指定的地点或清理到符合要求的垃圾站。

★投标要求说明：以上工程量清单，仅供参考，以实际满足工程使用为准，投标方在投标前根据以上的技术要求需到现场测量并根据上述技术要求及用户方现场的实际数据对实验台柜布局进行整体规划设计，投标时需提供实验台柜平面布局图，强电点位图，给排水点位图，未按要求提供者则投标无效。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年2月26日下午下班（17：30）前寄达，2021年2月29日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年2月26日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年2月29日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：陈小红  13559494249。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年2月5日