信息发布及宣传稿件审批表

稿件类别：重要信息□党建类□科研类□技术开发类□其他信息□

| 信息发布□ 信息宣传□ | 稿件标题 |  | 福建省水产研究所 “海洋渔业保护与发展专项”项目 贝毒前处理室第二阶段改造招标公告 2021（2）号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稿件作者 |  | 陈小红 |  | 部门 |  | 质检中心 |
| 一、贝毒前处理室第二阶段改造（最高限价¥ 90000.00元） 二、工程量清单： 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 实验台升级改造. 1; 边台; 3250; *750*850; 台; 1; 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。. 2; 转角柜; 1000; *1000*850; 台; 1; 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。. 3; 边台; 830; *750*850; 台; 1; 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。. 4; 龙头水槽; 套; 1; 实验室专用三联龙头，PP水槽. 5; 滴水架; 座; 1; 实验室专用滴水架. 6; 洗眼器; 套; 1; 单口洗眼器. 7; 线槽插座; 套; 18; 钢制底座+五孔插座. 8; 气瓶柜; 900; *450*1800; 做; 1; 全钢结构，配备气体泄漏报警器. 通风系统升级改造. 1; 离心风机; F4-72-6A; 台; 1; 实验室专用，4KW. 2; 变频系统; 4KW; 套; 2; 变频系统. 3; 离心风机; F4-72-3.6A; 台; 1; 实验室专用，1.1KW. 4; 新风机组; 补新风; 套; 1; 送风量2000m³/h. 5; 活性炭净化箱; 1800*1500*1200; 台; 1; PP材质，风量6000m³/h. 6; 活性炭净化箱; 1000*1200*750; 台; 1; PP材质，风量3000m³/h. 7; 法兰; 个; 2; 专配. 8; 电动风阀; 个; 5; 专配. 9; PVC软接; 个; 2; 耐腐蚀PVC软体材料，减少共振. 10; 防雨帽; 个; 2; 自制. 11; 空调移机; 台; 2; 旧有空调拆装，新增铜管. 12; 玻璃更换; 片; 3; 破损玻璃更换，清理破损玻璃. 三、实验室改造详细技术参数 实验室台柜改造 （一）边台、转角柜：★、台面使用≥12.7mm双面膜台面边缘加厚至≥25.4mm的黑色实芯理化板，正反皆宜气温误差的情况下不宜变形翘曲台面：A、化学性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行抽样检验（抽样基数450片，抽样数量1片测试酸碱性能）：盐酸（37%）、磷酸（85%）、硝酸（70%）、硝酸（30%）、硝酸（20%）、甲醇、氨水（28%）、氢氧化钠溶液（40%）、氢氧化钠溶液（20%）、氢氧化钠溶液（10%）、片状氢氧化钠、硫酸（96%）、硫酸（77%）、硫酸（33%）、苯酚（90%）、甲醛（37%）、乙酸乙酯、乙酸（98%）、丙酮、铬酸（5%）、丁醇、乙醇、苯、四氯化碳、氯仿、铬酸（60%）、甲酚、二氯乙酸、92号汽油、甲酸（90%）、氢氟酸（48%）、过氧化氢溶液（30%）、碘酒、丁酮、二氯甲烷、一氯化碳、萘、饱和硝酸银、饱和氯化锌、77%硫酸：70%硝酸=1：1、甲苯、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、糠醛、硫化钠饱和液、二甲苯检测达到48项全部5级标准，投标厂家提供的报告有效。B、物理性能：检测验项目及相应的ASTM和国家标准进行检测，防静电性能：检验方式GB/T 17657-2013标准，进行抽样检验（抽样基数450片，抽样数量1片测试物理性能）：检测对点电阻的检验结果不小于8.9×1011Ω。耐光色牢度检验结果要大于4级。表面耐磨性达到5级用6倍放大镜观察表面无裂纹，投标厂家提供的报告有效。C、环保性能：甲醛测试要求. GB 18580-2001-甲醛释放量 (40 L干燥器法) ,参照GB 18580-2001章节6.3方法测试。甲醛释放量限值1.5mg/L、MDL≤0.01mg/L；D、表面杀菌/抑菌剂残留测试报告：按照GB 2763-2014,NY/T 761-2008方法进行检测：甲胺磷（mg/kg）标准要求≤0.05、克百威（mg/kg）标准要求≤0.02、乙酰甲胺磷（mg/kg）标准要求≤1，辛硫磷（mg/kg）标准要求≤0.05、氯氰菊酯（mg/kg）标准要求≤0.5、氯氟氰菊酯标准要求≤0.2，检测结果不能在板材中残留，检验11项以上不能在板材中残留达到健康环保; 三聚氰胺的特殊转移：用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005）；E、重金属：符合EN71-3环保标准,可溶性六价铅(CrVI)、可溶性钡(Pb)、可溶性锑(Sb)、可溶性汞(Hg)、可溶性锡(Sn)、可溶性铝(AI)、可溶性镍(Ni)、可浴性锶(Sr)、可溶性三价铬(CrIII)、可浴性锰(Mn)报告检测结果达到18项以上未检岀。 、C-Frame 主架:40*60*1.2mm方管：表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长,为保证承重和稳 定性，横梁和支架连接部位不采用角码片，需采用插接件连接，使整体承重性更好更稳固。 、柜体：1、采用15mm 厚优质专用中密度板材，柜体间转角将根据产品的内部结构，采用三合一锁件结构连接；2、实验室家具所用抽屉要明确抽屉高度、抽屉拉出比例以及抽屉承重，抽屉拉出比例至少占其长度的80%，安装好的抽屉滑轨承重力需达20kg；3、柜体为独立的、可拆装结构。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等；4、门面板/抽屉面板：采用15mm 厚优质专用中密度板材，表面粘贴三聚氰氨板，周边以PVC封边条封边，黏结牢固耐用；5、活动层板：采用15 mm 厚优质专用板材，周边采用 PVC 封边条封边，可自由调节高度，每层层板承重为大于 25 kg；6、拉手：铝合金一字型拉手，防腐易清洁；7、铰链：采用大于 110 度全开式锌合金铰链，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，开合时无噪音，达到国际五金行业标准；8、导轨：采用三节静音滑轨，可自闭，防滑出设 计，滑轮抽出时平滑顺畅且无噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀；9、可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚(可调节 20～40mm)，外加防腐防尘伸缩保护套。具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。 ★（二）龙头水槽： 1、龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa，鹅颈出水管可360 度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度550 mm，主管直径22mm，弯头直径16mm，鹅颈管直径16mm。实验龙头通过GB18145-2014和GB25501-2010标准检验且所检项目符合标准要求，提供由有国家质量监督检测中心出具的检测报告,实验室龙头（水嘴）需通过中国节水产品认证提供相应证书。 2、水槽：采用实验室专用 PP 耐酸碱水槽，优质 PP 一体成型三件组合式，厚度≥5 mm ，防酸碱耐腐蚀，耐热及有机溶剂，具有弹性。具有 PP落水头，其内并附有PP滤水垫片，PP滤水提笼及塑料水盖。另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。PP水槽通过不少于15种的化学试剂耐腐蚀检测按照GB/T11547-2008标准进行检验，且检验结果必须是表面无变化，提供由国家质量监督检测中心出具的检测报告。 ★（三）、滴水架： 采用灰白色PP棒(PP棒不少于30个)+基材采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、配备废液引流管，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用，滴水架各项性能：.本体挂拉强度(kgf)采用万能试验机，测试达到合格要求；.抗拉强度(kgf/cm2)采用ASTM D638-03试验方法，试验达到合格要求；.抗弯强度(kgf/cm2)采用ASTM D790-03试验方法，试验达到合格要求；.承重测试(N)采用实验室方法测试结果达到68且合格，投标时提供符合上述性能的检测报告。 ★（四）、洗眼器： 采用桌上型台式单口洗眼器，主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理量泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质，防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开，洗眼器必须满足以下性能：1、洗眼器性能：确保以足够低的速度同时向双眼施加受控流量的冲洗液，防止对使用者造成伤害；2、喷头流量：应能将冲液输送到眼睛及脸上，流量至少11.4L/min,并保持15秒；3、控制阀性能：打开设备的阀门，并确认其在1S内完全打开，并保持打开状态；4、密封性能：洗眼器连接好后关闭阀门，目视检查管道是否会泄漏(压力：1.1Mpa，持续时间2min)(提供由国家质量监督部门出具的满足以上性能的检测报告用于佐证质量)。 （五）线槽插座： 实验室专用金属线盒。防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可安装5孔或6孔插座。 ★（六）、气瓶柜： 柜体材质：由厚 1.0 mm优质镀锌钢板通过模具成型、开槽及用夹具装配，表面经环氧树脂粉未喷涂，耐腐蚀。单层结构。左右钢门，内置气瓶卡带+钢制气瓶垫板，带声光报警功能。产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》、GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备：第八部分“N”型电气设备》标准要求的整机的绝缘介电强度试验、整机的机械检查、整机的防护试验、整机的冲击试验均符合各项标准的检查报告，并提供相应检测报告。 通风系统建设 （1）屋顶通风系统整体设计是根据使用情况分2套系统设计，实验室尾气均采用活性炭的尾气吸附净化处理，通风柜排风系统采用变频控制系统 （2）室内末端通风装置通风设备为通风柜、室内排风。 （3）通风系统的通风柜平均面风速0.35~0.5m/s（按拉门至300mm位置时面速0.5±10%m/s验收）；通风试剂柜面风速0.35~0.5m/s。 （4）一般房间换气数：8～15次/h，有机实验室15~20次/h。 （5）根据国家有关标准，噪声须控制在60dB（A）。 2、设计依据 技术要求：现行有关通风、安全、防火、质量验收标准、规范等。 3、通风管道 ①材质及壁厚：管道采用阻燃性能硬聚氯乙烯PP管材，风管具有防腐、抗老化等性能。管道连接处采用导风的斜口式接入，以便减少空气阻力，管道壁厚不低于4mm厚，聚氯乙烯PP管材需符合密度≥0.91g/cm³；弯曲模量≥53800kgf/c㎡；悬臂梁缺口冲击强度≥89J/m；光老化试验-紫外辐射暴露变形量≤3.2%；洛氏硬度≥R99.2；拉伸模量≥16600kgf/c㎡；拉伸强度≥267kgf/c㎡；断裂伸长率≥200%；拉伸断裂应力≥182kgf/c㎡；负荷变形温度≥124℃；维卡软化温度≥150摄氏度，需提供由权威机构出具的符合以上要求的检测报告。 风管厚度要求见表1： 表1 风管壁厚选用表 圆形风管; 矩形风管. 风管直径D（mm）; 风管壁厚（mm）; 风管大边b（mm）; 风管壁厚（mm）. D≤320; 3.0; b≤320; 3.0. 320＜D≤630; 4.0; 320＜b≤500; 4.0. 630＜D≤1000; 5.0; 500＜b≤800; 5.0. 1000＜D≤2000; 6.0; 800＜b≤1250; 6.0. -----; ----; 1250＜b≤2000; 8.0. ②管道风速：支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～14m/s。 ③管道连接：风管采用焊接或法兰连接方式，并保证连接处气密性（法兰连接时，法兰处间垫3~6mm的软聚氯乙烯垫片）。采用漏光法进行气密性测试，即利用光的穿透力检测管道有无缝隙，合格标准参 考《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）。 板材焊接不得出现焦黄、断裂等缺陷，焊缝应饱满，焊条排列应整齐，焊缝形式、焊缝坡口尺寸及使用范围应符合表2的规定。矩形风管的四角必须采用三面一体成型，一面焊接连接的方法，以减少漏风率的缺陷。当采用煨角时，纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。 圆形、矩形风管法兰的规格应符合表3、表4的规定。 风管与法兰连接应采用焊接，法兰端面应垂直于风管轴线。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处，宜均匀设置三角支撑加强板，加强板间距不得大于450mm。 边长大于或等于630mm焊接成型的、边长大于或等于800mm煨角成形的或管段长度大于1200mm的风管，应焊接加固框或加固筋，加固框的规格宜与法兰相同。 风管两端面应平行，无明显扭曲；表面应平整、凸凹不应大于5mm；煨角圆弧应均匀。 室外敷设的风管及风帽等，应刷白色油漆或铝粉漆，以防太阳照射老化。管道上所有金属附件，应刷防腐涂料。 ④风管支吊架：风管支吊架要求见表5规定，做法参见《室内管道支吊架图集》（05R417-1）。风管与支吊架间垫3~5mm塑料垫片并用万能胶粘接牢固。支吊架的抱箍与网管间应留有一定间隙，便于风管伸缩。风管直管段每15~20m应设一个伸缩节，伸缩节与直管采用焊接连接。 风管水平安装时，直径或长边尺寸小于400 mm，吊架间距不应大于2.5m。大于400 mm时应不大于2.5 m。风管垂直安装时，间距应不大于2m，但每根立管至少应有两个固定点，防火阀支、吊架应单独设置，风管支、吊架参照国标图集T616施工。支架采用国标4*4角铁，焊接而成，表层刷两道防锈漆，两道调和漆。吊架采用M8螺纹镀锌全丝螺杆。抱箍采用钢制热镀锌材质，螺丝也采用热镀锌材质。 ⑤风管穿越楼板及墙的保护：风管穿越楼板时应设置保护圈，防止漏水并保护风管；穿越墙体时应加金属套管加以保护，并留有5~10mm的间隙，墙与套管间用耐酸水泥填充。 风管穿越楼板时，楼板开洞应采用补偿加固法或支撑梁法。 表2 硬聚氯乙烯板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围 焊缝形式; 焊缝高度（mm）; 板材厚度（mm）; 坡口角度 α（&ordm）; 使用范围. V形对接焊缝; 2～3; 3～5; 70～90; 单面焊的风管. X形对接焊缝; 2～3; ≥5; 70～90; 风管法兰及厚板的拼接. 搭接焊缝; ≥最小板厚; 3～10; -; 风管和配件的加固. 角焊缝 （无坡口）; 2～3; 6～18; -. ≥最小板厚; ≥3; -; 风管配件的角焊. V形单面角焊缝; 2～3; 3～8; 70～90; 风管角部焊接. V形双面角焊缝; 2～3; 6～15; 70～90; 厚壁风管角部焊接. 表3硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格 风管直径D（mm）; 法兰宽×厚（mm）; 螺栓孔径（mm）; 螺孔数量; 连接螺栓. D≤180; 35×6; 7.5; 6; M6. 180<D≤400; 35×8; 9.5; 8～12; M8. 400<D≤500; 35×10; 9.5; 12～14; M8. 500<D≤800; 40×10; 9.5; 16～22; M8. 800<D≤1400; 45×12; 11.5; 24～38; M10. 1400<D≤1600; 50×15; 11.5; 40～44; M10. 1600<D≤2000; 60×15; 11.5; 46～48; M10. D>2000; 按设 计. 表4 硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格（mm） 风管直径b （mm）; 法兰宽×厚（mm）; 螺栓孔径（mm）; 螺孔间（mm）; 连接螺栓. ≤160; 35×6; 7.5; ≤120; M6. 160<b≤400; 35×8; 9.5; M8. 400<b≤500; 35×10; 9.5; M8. 500<b≤800; 40×10; 11.5; M10. 800<b≤1250; 45×12; 11.5; M10. 1250<b≤1600; 50×15; 11.5; M10. 1600<b≤2000; 60×18; 11.5; M10. 表5 风管支吊架要求 圆形风管直径或矩形风管长边尺寸（mm）; 承托角钢 （mm）; 吊杆直径 （mm）; 支架最大间距 （mm）. ≤500; 30×30×4; Ф8; 3.0. 510~1000; 40×30×5; Ф8; 3.0. 1100~1500; 50×50×6; Ф10; 3.0. 1510~2000; 50×50×6; Ф10; 2.0. 4、电动风阀：阀体采用防腐PVC管制作；电动调节风阀的驱动装置，动作可靠，在最大工作压力下工作正常，调节阀采用数显可调角度的电动风阀，并且有记忆功能（即可以记住此次调节的角度，下次打开时仍然调到设计的角度）,可调节每个通风末端的压阻平衡。 ★5、PVC软接：采用柔性软管， 材质：柔性PVC制作； 厚度：≥2mm； 性能：能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差，无反推力，具有消声隔震功能，防火，防磨，防静电，产品需符合规范，有害物质排放需达到国家标准，投标时提供通过183种高关注物质(SVHC)筛分测试报告。 6、风机：防爆型风机采用玻璃钢材料材质制作，外壳和叶轮采用模具一体成型制作，电机采用变频调速电机；风机通过JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测，投标过程中需提供同时满足以下技术参数的针对此项目加盖公章的检测报告：6.1叶轮检验标：风机应能承受110%倍额定转速历时2min的试验而不应出现风机风叶损坏或变形的现象，叶轮应具有足够的刚度，在搬运和运输的过程中不应产生变形，转动件焊接后必须对焊接缝进行外观检查，不得有裂纹存在，以上检验结果均符合，6.2外观要求：铸件的内外表面光滑，不得有气泡，裂缝及厚度显著不均的缺陷；机壳外表面应清洁、匀称、平整、焊接处应处理平整；机壳内表面应涂防锈涂料，外表面应涂防锈涂料和装修涂料；轴承部位不得漏油；主轴，联轴器及皮带轮的加工表面应涂以油脂或用其它方式进行防锈；在装运前通风机内、外必须清洁，6.3噪音要求：≦24dB,。6.4轴承要求:振动速度≦4.6mm/s,温升≦40K，6.5结构要求：外露的联轴器或皮带轮应设有可拆的防护装置；通风机的安装面应平整，与基础面或平台接触良好；机壳应有足够的刚度，使机壳产生的变形和振动达到最小；机壳的焊缝处不得有气体泄漏；对直联传动的通风柜，机壳应与电动机或底座牢固联结，使机壳中心与电动机轴线保持一致并应具有足够的强度，能承受住运转产生的动负荷，对其他转动方式的通风机，机壳中心应与轴承轴线保持一致；机壳上应备起吊耳，皮带速度不得超过25m/s 7、防雨帽：采用玻璃钢材料制作，采用倒锥形结构，减少出风口阻力，使尾气顺畅排出。 ★8、基座钢架：支架为钢管折弯焊制，制作而成，表面经磷化处理高温喷涂环氧树脂涂层，表面耐腐蚀，提供经国家质量监督检验部门对金属表面耐腐蚀检测,符合QB/T3827-1999和QB/T3832-1999，乙酸盐雾试验24小时后，镀层对本身防腐等级不低于10级，镀层对基体的保护不低于10级的检测报告。 9、消音器：主体采用PP材质制作，内部铺设5cm厚度消声棉，消音棉采用格栅板固定，防止风机吸走，内衬微孔穿板制作，采用内S型阻尼消音技术工艺，消音弯头采用模具一次成型工艺技术，严禁采用粘接工艺。 ★10、活性炭净化箱：10.1箱体材质为PP材质，外壳厚度不低于8毫米；10.2过滤器截面风速小于1.5m/s，过滤器活性炭厚度需大于100毫米。10.3箱体结构设 计可更换活性炭，以减少使用成本。10.4处理后的废气净化标准符合或高于国家制定的现行标准和规范；10.5设备正常使用寿命大于10年；10.6活性炭采用优质蜂窝活性炭；比表面积通过GB/T7702.20-2008标准检测，检测结果475m²/g;四氯化碳吸附率通过GB/T7702.13-1997标准检测，检测结果38%；苯吸附率（动态）通过GB/T35815-2008标准检测，检测结果20.1%；苯吸附率（静态）通过LU/T3155-2019标准检测，检测结果29.8%；投标时提供符合以上要求的检测报告。 12、电气系统：所有布线应按照国家标准施工，控制线不可同强电走同一线管，所有通风柜的面风速控制系统的电源线必须由本系统的风机电控箱中引出，不可就地取电；电源：三相380-480V±10%；频率：48-63Hz；功率因数：约0.98；输入信号，电压0～10 V或电流0～20 mA；含电气开关及其它辅助配置。 11、实验室涉及到的旧风机及旧管道的拆装，废弃的旧风机及旧管道搬运到业主指定的地点或清理到符合要求的垃圾站， ★投标要求说明：以上工程量清单，仅供参考，以实际满足工程使用为准，潜在投标人应在递交投标文件前对现场进行实地勘察，对于安装现场位置、面积、格局、旧机旧管道的拆除清理等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内，采购人对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，勘察现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担，投标方在投标前根据以上的技术要求需到现场测量并根据上述技术要求及用户方现场的实际数据对实验布局进行整体规划设计，投标时需提供实验台柜平面布局图，实验室通风管路布局图，未按要求提供者则投标无效。 四、投标时间、地点、方式和评标： 1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。 2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年4月12日下午下班（17：30）前寄达，2021年4月13日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。 3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。 4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。 5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。 6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。 7、对本标书有异议者，请在2021年4月12日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。 8、招标答疑时间：2021年4月13日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。 五、联系方式及地址： 1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。 2、项目联系人及电话：陈小红 13559494249。 3、传真: 0592-6013055。 4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。 福建省水产研究所 2021年3月22日 |
| 投稿媒体（平台）： |  |  |  |  |  |  |
| 责编/职能部门经办人意见： |  |  |  |  |  |  |
| 所在部门/党支部负责人 审核意见： |  |  |  |  | 归口职能部门负责人 审核意见： |  |
| 所在部门/支部分管所领导审批： |  |  |  |  |  |  |
| 党政主要负责人审批： |  |  |  |  |  |  |

填表说明

1.正文内容、图片、其他文件可另附页或另附电子档，图片新闻请于标题标注。

2.全所性重要信息须由所长审核，重要党建信息须由党委书记审批。

3.宣传稿件提交审核前，请将电子档提交至信息员OA邮箱修改。

4.类型选择，如果是信息宣传稿，请在信息宣传上打钩，如果不是信息宣传稿件，请在信息发上打钩。

5.不同稿件类别的审批流程如下：

（1）重要信息：

责编（信息员）-所在部门负责人及归口职能部门负责人（如果有）-所在部门分管所领导-党政主要负责人。

（2）党建类：

责编（信息员）-党支部负责人及归口职能部门负责人（党办）-支部分管所领导审批（如果所在支部没有分管所领导则请党委主要负责人审核）

（3）科研类：

科研类信息宣传稿：责编（信息员）-所在部门负责人及归口职能部门负责人（科研部）-所在部门分管所领导

科研类信息发布稿：经办人-所在部门负责人及归口职能部门负责人（科研部）-所在部门分管所领导-党政主要负责人。

（4）技术开发类

技术开发类信息宣传稿：责编（信息员）-所在部门负责人及归口职能部门负责人（技术开发部）-所在部门分管所领导

技术开发类信息发布稿：经办人-所在部门负责人及归口职能部门负责人（技术开发部）-所在部门分管所领导-党政主要负责人。

（5）其他信息：

其他类信息宣传稿：责编（信息员）-所在部门负责人及归口职能部门负责人（办公室）-所在部门分管所领导

其他类信息发布稿：经办人-所在部门负责人及归口职能部门负责人（如果有）-所在部门分管所领导-党政主要负责人。